## Overall_ZAWZI_processdata
Year | Week_Number | Sludge_load_kg_COD_per_kg_dw_per_d | Sludge_load_kg_BOD_per_kg_dw_per_d | Ratio_COD_BOD | Ratio_O2Flow_CODload_m3O2perkgCOD | N_removal_% | COD_removal_% | BOD_removal_% | COD_load_kg_d | Sludge_AT_kg | BOD_load_kg_d | DW_AT_mg_per_l | SVI_5 | SVI_10 | SVI_15 | SVI_20 | SVI_25 | SVI_30 | EFF_Cl_mg_per_l | EFF_COD_mg_O2_per_l | EFF_BOD-5_mg_per_l | EFF_EC_mS_per_m | EFF_K_mg_per_l | EFF_N_mg_N_per_l | EFF_Na_mg_per_l | EFF_NH4_mg_N_per_l | EFF_Nkj_mg_N_per_l | EFF_NO2_mg_N_per_l | EFF_NO3_mg_N_per_l | EFF_pH_pH | EFF_PO4_mg_P_per_l | EFF_PO4o_mg_P_per_l | EFF_PO4o_mg_per_l | EFF_SO4_µg_per_l | EFF_TOD_mg_O2_per_l | EFF_TSS_mg_per_l | INF_BOD-5_mg_per_l | INF_Cl_mg_per_l | INF_COD_mg_O2_per_l | INF_EC_mS_per_m | INF_K_mg_per_l | INF_N_mg_N_per_l | INF_Na_mg_per_l | INF_NH4_mg_N_per_l | INF_Nkj_mg_N_per_l | INF_NO2_mg_N_per_l | INF_NO3_mg_N_per_l | INF_pH_pH | INF_PO4_mg_P_per_l | INF_PO4o_mg_P_per_l | INF_PO4o_mg_per_l | INF_SO4_µg_per_l | INF_TOD_mg_O2_per_l | INF_TSS_mg_per_l | Return_sludge_m3_per_h | Vol_aeration_Nm3_per_h | Inf_Flow_m3_per_h | Capacity_blowers_% | Eff_EC_mS_per_cm | Eff_pH | Eff_Turbidity | DW_AT_g_per_l | pH_denit | O2_facultative_mg_per_l | O2_nitrification_zone_2_mg_per_l | O2_nitrification_zone_1_mg_per_l | Glycerol_kg | Methanol_kg | T_avg_C | Inf_P_tot_kg_per_d | Sludge_load_calc_WWTP_kg_COD_per_kg_DW_per_d | Sludge_production_ton_per_week | Yield_sludge_kg_DW_per_kg_COD_removed | Sample_Date
2014 | 42 | 0.072988 |  |  | 0.71429 | 68.9098 | 96.5 |  | 2468.026 | 33814.2619 |  | 4700 | 109.1837 | 88.3503 | 76.0204 | 67.517 | 61.3946 | 57.6531 | 11100 | 49 | 5 | 3210 | 7.4 | 20 | 7700 | 8.3 | 12 | 0.69 | 7.5 | 8.1 | 0.18 | 0.045 | 0.1379 | 471000 | 102 | 15 |  | 8310 | 1400 | 2495 | 17 | 65 | 5600 | 14.9 | 31 | 6.44 | 27.5 | 7.3 | 4.2 | 2.2 | 6.7419 | 92000 | 1540 | 174 | 26.7149 | 470.6533 | 73.4532 | 53.422 | 28.9018 | 8.0883 | 5.6156 | 5.0469 | 7.1896 | 2.6065 | 1.9988 | 1.4939 | 1237.5427 | 79.7129 | 23.7996 | 6.2766 | 0.090225 | 2.872 | 0.20414 | 2014-10-14
2014 | 46 | 0.17725 | 0.071867 | 2.4664 | 0.34072 | 97.4783 | 97.7002 | 99.5378 | 5173.8641 | 29189.2679 | 2097.7507 | 5150 | 193.4508 | 179.9212 | 171.0908 | 147.2228 | 131.293 | 125.3565 | 15100 | 67.5 | 5.5 | 4101.5 | 10.3 | 4.75 | 9700 | 0.79 | 3.75 | 0.03 | 1.015 | 8.2 | 1.45 | 1.1 | 3.371 | 142000 | 84.5 | 14.5 | 1190 | 2295 | 2935 | 789 | 7.7 | 188.5 | 1350 | 24.85 | 188 | 0.477 | 1.67 | 8 | 1.6 | 0.55 | 1.6855 | 55000 | 3785 | 107.5 | 24.4392 | 510.0493 | 73.4507 | 53.7593 | 39.6417 | 7.3424 | 7.3608 | 4.3566 | 7.2772 | 0.94827 | 1.9899 | 1.4173 | 1289.0906 | 83.0332 | 20.572 | 10.0001 | 0.1943 | 4.689 | 0.22598 | 2014-11-14
2014 | 51 | 0.14323 | 0.039538 | 3.6226 | 0.52083 | 89.485 | 91.4583 | 96.3208 | 4289.0798 | 29944.6131 | 1183.9647 | 4300 | 442.3556 | 295.8822 | 180.0015 | 158.0615 | 146.4734 | 135.5613 | 12750 | 164 | 19.5 | 3584 | 22 | 9.6 | 8300 | 1.285 | 8.95 | 0.035 | 0.53 | 8 | 1.4 | 0.375 | 1.1492 | 90000 | 205 | 126.5 | 530 | 11545 | 1920 | 3277 | 33.5 | 90.5 | 7600 | 27.9 | 33.5 | 4.44 | 52.55 | 7.7 | 1.7 | 1.165 | 3.5702 | 160500 | 2075 | 543 | 30.095 | 631.1858 | 93.079 | 51.6621 | 31.2469 | 7.5812 | 26.3798 | 4.4693 | 7.1385 | 1.2252 | 2.0015 | 1.5319 | 2069.0962 | 133.2751 | 16.5967 | 4.6935 | 0.16902 | 6.5332 | 0.25353 | 2014-12-17
2015 | 2 | 0.11411 | 0.062885 | 1.8146 | 0.53763 | 89.4265 | 94.1667 | 99.1707 | 3774.6867 | 33078.4583 | 2080.1365 | 5100 | 254.2987 | 164.3889 | 137.1791 | 128.0492 | 112.7676 | 106.041 | 15150 | 108.5 | 8.5 | 4407 |  | 13.15 |  | 6.65 | 13.1 | 0.1365 | 0.112 | 8.15 | 0.25 | 0.0355 | 0.10879 | 510000 | 168 | 23.5 | 1025 | 12150 | 1860 | 3925 |  | 126.5 |  | 42.85 | 50 | 3.845 | 72.4 | 7.95 | 2.3 | 1.55 | 4.75 | 112500 | 2085 | 95.5 | 25.8045 | 646.6243 | 84.5584 | 52.079 | 40.6411 | 7.4705 | 7.1954 | 4.9371 | 7.27 | 1.1561 | 1.9944 | 1.5421 | 768.8296 | 49.522 | 17.4923 | 7.3013 | 0.12322 | 6.9428 | 0.30267 | 2015-01-07
2015 | 4 | 0.40604 | 0.20654 | 1.966 | 0.4329 | 90.9298 | 95.368 | 99.1064 | 11099.6424 | 27336 | 5645.922 | 3950 | 150.4146 | 107.4673 | 96.4103 | 88.8255 | 82.9769 | 77.1282 | 12000 | 107 | 10.5 | 3472 |  | 14 |  | 8.25 | 13.5 | 0.1355 | 0.455 | 8.15 | 0.28 | 0.035 | 0.10726 | 536000 | 168 | 10.5 | 1175 | 14000 | 2310 | 3981 |  | 155.5 |  | 48.7 | 58.5 | 1.6 | 95.25 | 7.85 | 3 | 1.85 | 5.6694 | 145000 | 2575 | 127.5 | -0.06 | 601.16 | 200.21 | 92.47 | 44.28 | 7.55 | 9.46 | 4.08 | 7.31 | 0.09 | 2.29 | 0.96 | 1265.2143 | 81.4953 |  | 6.6737 | 0.16362 | 6.5224 | 0.26916 | 2015-01-22
2015 | 10 | 0.12394 | 0.065165 | 1.902 | 0.51546 | 95.8315 | 94.1237 | 98.3333 | 3761.5963 | 30349.8036 | 1977.7465 | 4666.6667 | 62.1845 | 46.4601 | 38.2592 | 34.8362 | 34.1587 | 32.786 | 14700 | 114 | 17 | 4005 |  | 8.3 |  | 3.5 | 8.1 | 0.103 | 0.094 | 8.1 | 0.26 | 0.031 | 0.095 | 724000 | 151 | 10 | 1020 | 12800 | 1940 | 3614 |  | 199 |  | 26.5 | 40 | 9.04 | 150 | 7.7 | 3.5 | 2.5 | 7.6613 | 82000 | 2120 | 62 | 22.8605 | 943.8793 | 80.7903 | 57.8751 | 34.6702 | 7.3458 | 5.1295 | 4.5298 | 7.5482 | 1.5667 | 1.9874 | 1.4605 | 1372.8447 | 88.428 | 16.5324 | 5.1235 | 0.16586 | 7.3012 | 0.31225 | 2015-03-04
2015 | 14 | 0.16596 | 0.14585 | 1.1378 | 0.47506 | 78.2667 | 92.6683 | 99.027 | 6769.8252 | 40792.5689 | 5949.7276 | 6150 | 112.2191 | 79.1643 | 65.7139 | 58.7982 | 52.2634 | 50.7249 | 9920 | 154.3333 | 18 | 3499.5 |  | 17.9 |  | 11.8 | 17.85 | 0.128 | 0.1215 | 7.95 | 0.95 | 0.1535 | 0.4704 | 3780000 | 231.5 | 21 | 1850 | 10205 | 2105 | 3726 |  | 83 |  | 11.8 | 16.3 | 1.48 | 65.5 | 7.75 | 2.35 | 1.95 | 5.9758 | 4165000 | 2195 | 133.5 | 45.5844 | 2188.8896 | 134.0029 | 85.4463 | 30.5782 | 7.4219 | 19.981 | 6.0884 | 6.968 | 0.63527 | 1.262 | 0.76838 | 1755.9047 | 113.1018 | 20.5234 | 8.2102 | 0.37533 | 3.3768 | 0.098881 | 2015-04-02
2015 | 19 | 0.09243 | 0.062979 | 1.4676 | 0.4902 | 96.243 | 95.2696 | 99.2806 | 3530.3162 | 38194.3869 | 2405.4605 | 5900 | 176.6234 | 140.7792 | 110.2597 | 96.2338 | 90.1299 | 83.6364 | 14100 | 96.5 | 10 | 3939 |  | 5.25 |  | 1.1 | 5.2 | 0.0665 | 0 | 8.2 | 0.44 | 0.022 | 0.067419 | 264500 | 120 | 14 | 1390 | 17800 | 2040 | 4823.5 |  | 140.5 |  | 33.45 | 39.5 | 7.93 | 92.75 | 7.5 | 2.7 | 1.6 | 4.9032 | 130500 | 2220 | 63 | 22.0657 | 1537.808 | 72.1061 | 72.889 | 35.8171 | 7.6641 | 3.1242 | 5.7007 | 7.1011 | 1.238 | 1.4689 | 1.2412 | 2535.611 | 163.3244 | 22.2414 | 7.5257 | 0.10865 | 7.1913 | 0.3501 | 2015-05-05
2015 | 22 | 0.065123 | 0.029093 | 2.2385 | 0.68729 | 84.2882 | 86.5636 | 95.9231 | 2259.9684 | 34703.2083 | 1009.6079 | 4550 | 261.5242 | 166.2763 | 141.3857 | 122.5398 | 114.806 | 110.4506 | 15000 | 195.5 | 26.5 | 4637 |  | 24 |  | 14.65 | 22.5 | 1.06 | 0.6 | 8.1 | 1.05 | 0.047 | 0.14403 | 4840000 | 297.5 | 25 | 650 | 20100 | 1455 | 5268 |  | 150 |  | 24.35 | 31 | 7.77 | 115 | 7.5 | 2.85 | 2.2 | 6.7419 | 184500 | 1595 | 38.5 | 18.2942 | 1295.6215 | 64.7185 | 66.6706 | 41.9638 | 7.5948 | 23.0636 | 5.1796 | 7.1923 | 1.3126 | 1.2932 | 1.001 | 1450.276 | 93.4155 | 25.9313 | 6.7104 | 0.12344 | 9.7803 | 0.29989 | 2015-05-28
2015 | 26 | 0.073871 | 0.035976 | 2.0533 | 0.64935 | 98.1147 | 95 | 98.9333 | 2585.5236 | 35000.3214 | 1259.1836 | 5100 | 103.7241 | 78.7931 | 69.3448 | 64.6207 | 61.7586 | 58.0345 | 15200 | 77 | 8 | 4043 |  | 2.5 |  | 0.24 | 2.4 | 0.032 | 0.066 | 8.1 | 0.89 | 0.71 | 2.1758 | 131000 | 88 | 36 | 750 | 14900 | 1540 | 4063 |  | 130 |  | 2.9 | 12 | 17.5 | 103 | 7.5 | 3.3 | 2.4 | 7.3548 | 98000 | 1590 | 97 | 20.7399 | 421.1671 | 69.9546 | 45.6843 | 33.1524 | 7.5021 | 5.292 | 5.2239 | 7.3402 | 2.2673 | 1.4999 | 1.2757 | 2147.2627 | 138.31 | 24.1833 | 11.4786 | 0.11721 | 7.0466 | 0.40855 | 2015-06-23
2015 | 30 | 0.11307 | 0.071758 | 1.5758 | 0.48077 | 86.5517 | 94.8077 | 98.7879 | 3245.4418 | 28702.3214 | 2059.6073 | 4700 | 82.1432 | 61.0663 | 51.5698 | 48.5246 | 47.8434 | 44.7981 | 18800 | 108 | 16 | 5007 |  | 3.9 |  | 0.46 | 3.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0.96 | 0.5 | 1.5323 | 337000 | 126 | 44 | 1320 | 8240 | 2080 | 2387 |  | 29 |  | 1.5 | 14 | 3.2 | 11.8 | 7.4 | 3.6 | 1.5 | 4.5968 | 174000 | 2140 | 98 | 31.5103 | 609.1629 | 65.0129 | 52.9986 | 33.3167 | 7.4231 | 8.6088 | 4.2839 | 7.0445 | 1.4057 | 1.5003 | 1.207 | 1801.7457 | 116.0545 | 27.6036 | 7.059 | 0.10415 | 6.5059 | 0.39967 | 2015-07-21
2015 | 34 | 0.085813 | 0.042906 | 2 | 0.81967 | 86.1986 | 93.3197 | 97.7869 | 2308.7123 | 26904.0893 | 1154.3562 | 4000 | 62.7692 | 47.0769 | 47.0769 | 41.8462 | 41.8462 | 41.8462 | 18350 | 81.5 | 13.5 | 4815 |  | 11.5 |  | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 8.05 | 0.975 | 0.47 | 1.4403 | 237000 | 133.5 | 55.5 | 610 | 17650 | 1220 | 4552.5 |  | 83.5 |  | 8.4 | 21.5 | 12.275 | 49.55 | 7.8 | 2.55 | 1.5 | 4.5968 | 185000 | 1320 | 169 | 33.9828 | 248.7928 | 78.8495 | 51.3126 | 47.0653 | 7.4608 | 10.3298 | 4.0155 | 7.0098 | 1.8116 | 1.4983 | 1.2107 | 1420.953 | 91.5268 | 25.802 | 8.8519 | 0.10425 | 2.9577 | 0.27088 | 2015-08-19
2015 | 38 | 0.12695 |  |  | 0.41322 | 96.2036 | 97.438 |  | 3965.858 | 31239.1488 |  | 5000 | 84.0064 | 60.499 | 54.9107 | 49.3223 | 43.6887 | 42.5801 | 22000 | 62 | 6 | 5501 |  | 2.7 |  | 0.27 | 2.7 | 0 | 0 | 7.6 | 0.4 | 0.071 | 0.21758 | 337000 | 74 | 35 |  | 11100 | 2420 | 3105 |  | 71 |  | 5 | 19 | 5.62 | 46.5 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 5.2097 | 81000 | 2510 | 69 | 21.8866 | 530.519 | 68.2827 | 55.2814 | 46.3207 | 7.2875 | 12.4363 | 4.6626 | 6.6566 | 2.1208 | 1.4982 | 1.2618 | 2812.1482 | 181.1368 | 24.3297 | 13.193 | 0.15031 | 7.343 | 0.20148 | 2015-09-18
2015 | 42 | 0.078976 | 0.041239 | 1.9151 | 0.49261 | 67.1174 | 94.3596 | 98.7736 | 2472.0151 | 31300.9643 | 1290.8059 | 4550 | 64.8143 | 44.7648 | 42.4817 | 39.057 | 35.7321 | 35.7321 | 6725 | 114.5 | 13 | 1911 |  | 12.5 |  | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 | 7.8 | 0.445 | 0.0275 | 0.084274 | 410000 | 169 | 68.5 | 1060 | 1995 | 2030 | 749 |  | 38 |  | 26.5 | 38 | 0.014 | 0 | 7.45 | 1.235 | 0.12 | 0.36774 | 104500 | 2205 | 92 | 18.7838 | 675.34 | 50.7392 | 55.2013 | 16.0776 | 7.2143 | 30.1578 | 4.6718 | 6.6829 | 1.668 | 1.4728 | 1.2247 | 1628.6642 | 104.9059 | 20.0947 | 7.6656 | 0.11768 | 4.0335 | 0.20888 | 2015-10-13
2015 | 46 | 0.10233 | 0.052415 | 1.9524 | 0.81301 | 69.476 | 91.4634 | 97.619 | 2660.5849 | 25999.1905 | 1362.7386 | 3950 | 19.5923 | 19.5923 | 19.5923 | 19.5923 | 19.5923 | 17.1942 | 15100 | 105 | 15 | 3966 |  | 28 |  | 24 | 28 | 0.018 | 0 | 7.5 | 0.47 | 0.035 | 0.10726 | 237000 | 230 | 29 | 630 | 8080 | 1230 | 2410 |  | 91 |  | 40 | 45 | 7.29 | 39.5 | 7.3 | 1.2 | 0.4 | 1.2258 | 106000 | 1430 | 58 | 29.6655 | 448.8702 | 90.1282 | 52.09 | 35.807 | 7.1077 | 26.242 | 3.8805 | 6.9867 | 2.0345 | 1.5017 | 1.2577 | 731.5276 | 47.1193 | 21.8578 | 6.2468 | 0.10866 | 4.9626 | 0.2412 | 2015-11-11
2015 | 48 | 0.10279 |  |  | 0.7874 | 93.0933 | 93.5433 |  | 2821.5245 | 27448.8631 |  | 4300 | 22.7739 | 22.7739 | 18.7069 | 18.7069 | 18.7069 | 18.7069 | 16200 | 82 | 16 | 4170 |  | 7.7 |  | 5.4 | 7.6 | 0.083 | 0 | 7.6 | 0.175 | 0.060968 | 0.20597 | 318000 | 117 | 42 |  | 10600 | 1270 | 2980 |  | 110 |  | 29.9 | 36 | 6.04 | 69.2 | 7.5 | 4.2 | 1.8 | 5.5161 | 186000 | 1440 | 64 | 32.8986 | 321.5594 | 92.5697 | 54.0933 | 38.7307 | 7.0995 | 26.3426 | 4.0968 | 7.1119 | 2.2365 | 1.5018 | 1.2395 | 1340.3501 | 86.335 | 17.7278 | 8.9871 | 0.12594 | 6.1893 | 0.26072 | 2015-11-25
2015 | 52 | 0.11481 | 0.069419 | 1.6538 | 0.46512 | 91.8021 | 95.7907 | 98.8077 | 4046.6194 | 35246.7857 | 2446.7931 | 4500 | 21.98 | 18.1994 | 18.1994 | 16.6609 | 16.6609 | 16.6609 | 16950 | 90.5 | 15.5 | 4053.5 |  | 6.25 |  | 4 | 6.15 | 0.0685 | 0 |  | 0.0585 | 0.17927 | 0.405 | 237500 |  | 23.5 | 1300 | 14100 | 2150 | 3437 |  | 76 |  | 20.45 | 19.5 | 11.005 | 45.35 |  | 2.45 | 1.385 | 4.2444 | 89500 |  | 87 | 27.6486 | 1209.6151 | 78.4229 | 66.3172 | 37.166 | 7.3638 | 18.1601 | 5.2607 | 7.2104 | 2.1817 | 1.2747 | 1.3985 | 1740.6201 | 112.1172 | 18.6758 | 8.2576 | 0.13851 | 2.9308 | 0.1687 | 2015-12-23
2016 | 3 | 0.068565 | 0.02758 | 2.4861 | 0.81367 | 76.2076 | 80.9601 | 96.3811 | 2622.1242 | 38242.6429 | 1054.7169 | 6100 | 80.7791 | 45.6577 | 36.1398 | 26.7082 | 17.4489 | 15.5971 | 11357.193 | 234 | 17.89 | 2660 |  | 28 |  | 8.346 | 28.14 | 0 | 0 |  | -0.011 | -0.03371 | 0.979 | 1590100 |  | 30.2469 | 494.35 | 9739.418 | 1229 | 3110 |  | 118.4 |  | 15.091 | 22.05 | 1.434 | 94.789 |  | 1.859 | 1.263 | 3.8705 | 875255 |  | 148.0769 | 27.9967 | 478.1273 | 88.8976 | 56.6374 | 27.2426 | 7.248 | 20.237 | 5.7079 | 7.203 | 1.3733 | 1.1405 | 1.5003 | 1480.0278 | 95.3319 | 14.3926 | 6.9486 | 0.1 | 6.0191 | 0.38479 | 2016-01-14
2016 | 6 | 0.15624 | 0.078484 | 1.9908 | 0.47619 | 80.6661 | 92.5714 | 98.9136 | 4651.683 | 29771.9286 | 2336.629 | 4450 | 26.7857 | 26.1905 | 25.5952 | 25.5952 | 25.5952 | 24.4048 | 10648.365 | 156 | 11.46 | 2830 |  | 24 |  | 16.563 | 24.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.434 | 491905 |  | 22.8296 | 1054.87 | 8470.631 | 2100 | 2300 |  | 123.8 |  | 55.608 | 66.165 | 5.808 | 52.394 |  | 3.505 | 1.665 | 5.1024 | 111676 |  | 82.0513 | 26.381 | 1463.5651 | 92.2953 | 70.6929 | 33.5865 | 7.3686 | 11.3553 | 4.4436 | 7.1374 | 1.5537 | 1.1583 | 1.4389 | 2026.8937 | 130.5568 | 15.3141 | 8.5242 | 0.12 | 4.2477 | 0.7671 | 2016-02-03
2016 | 10 | 0.10892 | 0.065197 | 1.6706 | 0.69444 | 71.5933 | 74.0625 | 92.5192 | 3706.8501 | 34032.4107 | 2218.8072 | 5150 | 29.3103 | 27.5862 | 24.1379 | 24.1379 | 24.1379 | 24.1379 | 13877.76 | 373.5 | 64.48 | 3770 |  | 27.023 |  | 6.17 | 27.12 | 0.023 | 0.08 |  | 0.6 | 1.8387 | 2.323 | 1850289 |  | 47.8761 | 861.94 | 11822.025 | 1440 | 3640 |  | 96.5 |  | 7.04 | 14.535 | 1.525 | 79.773 |  | 1.75 | 1.29 | 3.9532 | 11733852 |  | 262.574 | 43.0035 | 1950.7025 | 107.2584 | 80.3787 | 37.5719 | 7.4008 | 56.9036 | 5.0795 | 6.9277 | 1.0131 | 0.65774 | 0.99399 | 2049.9447 | 132.0415 | 17.5737 | 12.8077 | 0.18 | 4.4028 | 0.65929 | 2016-03-09
2016 | 13 | 0.14066 | 0.091416 | 1.5387 | 0.50813 | 78.1306 | 90.8232 | 98.1353 | 3910.8321 | 27803.006 | 2541.6434 | 4350 | 32.5947 | 29.7961 | 29.7961 | 27.9338 | 26.0716 | 24.2197 | 13284.634 | 180.6 | 23.85 | 3570 |  | 29 |  | 20.188 | 29.265 | 0 | 0 |  | 0.552 | 1.6916 | 1.566 | 668583 |  | 52.2613 | 1279 | 12134.98 | 1968 | 3270 |  | 133.74 |  | 51.266 | 57.935 | 0.741 | 75.141 |  | 3.354 | 2.146 | 6.5765 | 118566 |  | 61.7486 | 27.2501 | 1193.1095 | 82.8005 | 65.303 | 37.2601 | 7.3775 | 11.3311 | 4.1497 | 6.9906 | 1.7544 | 0.70214 | 1.5018 | 919.4008 | 59.2207 | 17.3381 | 20.9359 | 0.14 | 4.093 | 0.79983 | 2016-04-06
2016 | 17 | 0.092409 | 0.03213 | 2.8761 | 0.52165 | 67.7355 | 92.5613 | 99.0218 | 3781.6905 | 40923.4405 | 1314.8723 | 6000 | 139.119 | 133.0079 | 122.1964 | 97.2884 | 92.1185 | 81.7788 | 4411.4285 | 142.6 | 6.52 | 2066.5 |  | 17.3565 |  | 10.3385 | 14.6875 | 0.012 | 2.17 |  | 0.5265 | 1.6135 | 1.1025 | 4505519 |  | 13.6951 | 666.53 | 987.431 | 1917 | 471 |  | 52 |  | 42.024 | 51.9 | 0.063 | 0.322 |  | 2.47 | 1.325 | 4.0605 | 334221 |  | 117.9088 | 27.1135 | 1250.1012 | 82.1964 | 66.5099 | 17.288 | 7.1775 | 4.0135 | 6.108 | 6.5878 | 1.6237 | 0.95452 | 1.504 | 1665.003 | 107.2466 | 22.0614 | 18.1703 | 0.15 | 5.0243 | 0.61443 | 2016-04-20
2016 | 19 | 0.089108 | 0.046312 | 1.9241 | 0.54025 | 78.3176 | 95.651 | 99.4569 | 3098.0557 | 34767.4167 | 1610.1521 | 5300 | 256.8093 | 202.3346 | 178.9883 | 159.5331 | 147.8599 | 140.0778 | 5592.94 | 80.5 | 5.225 | 1773.5 |  | 26.5 |  | 23.948 | 26.74 | 0.091 | 0.5005 |  | 0.111 | 0.34016 | 0.7245 | 527642 |  | 14.6633 | 962.02 | 1282.9 | 1851 | 588 |  | 126 |  | 85.685 | 98.07 | 0.121 | 27.863 |  | 1.425 | 0.792 | 2.4271 | 137077 |  | 55.9471 | 25.5309 | 784.9729 | 69.7383 | 56.5045 | 16.6161 | 7.3056 | 5.7286 | 5.1892 | 6.7025 | 1.7787 | 1.1466 | 1.4998 | 1366.6007 | 88.0258 | 18.3636 | 19.8311 | 0.11 | 4.1903 | 0.74873 | 2016-05-18
2016 | 23 | 0.12493 |  |  | 0.38941 |  |  |  | 4782.7569 | 38282.9226 |  | 6800 | 211.2676 | 150.2347 | 131.4554 | 122.0657 | 112.6761 | 103.2864 | 12331.519 |  |  | 3440 |  | 13.21 |  | 11.154 | 13.125 | 0.21 | 1.066 |  | 0.041 | 0.12565 |  | 0 |  | 40.367 |  | 1864.577 | 2568 | 681 |  | 62.35 |  | 28.163 | 59.25 |  | 2.939 |  |  | 0.681 | 2.0869 | 0 |  | 522.5806 | 21.7115 | 1665.9608 | 77.6018 | 78.5452 | 34.9092 | 7.1179 | 23.1417 | 5.7139 | 6.8368 | 1.1859 | 0.82095 | 1.1098 | 1599.9814 | 103.0584 | 25.7605 | 16.1717 | 0.15 | 2.7365 | 1.1026 | 2016-06-01
2016 | 27 | 0.069379 | 0.041627 | 1.6667 | 0.83333 | 96.6401 | 97 | 99.4931 | 2337.2006 | 33687.4405 | 1402.3203 | 4766.6667 | 99.9294 | 75.8893 | 64.5186 | 59.4509 | 55.6818 | 53.1479 | 15500 | 36 | 3.65 | 3955 |  | 3.6 |  | 0.325 | 3.35 | 0.235 | 0 |  | 0.685 |  | 1.04 | 550000 |  | 17 | 720 | 18000 | 1200 | 4340 |  | 110 |  | 4.4 | 15 | 5.7 | 86 |  | 2.4 | 1.8 |  | 78000 |  | 72 | 26.9271 | 2055.5074 | 81.1528 | 68.8259 | 41.6957 | 7.5261 | 4.2353 | 5.028 | 7.2104 | 2.329 | 1.8144 | 1.3833 | 2192.1535 | 159.3111 | [5 empty] | 2016-06-29
2016 | 30 | 0.10046 | 0.039554 | 2.5397 | 0.625 | 98.3111 | 100 | 99.4603 | 2776.4274 | 27638.2976 | 1093.2183 | 4066.6667 | 93.4396 | 73.0828 | 62.2931 | 58.3732 | 52.7259 | 50.0285 | 19000 | 0 | 3.4 | 4420 |  | 1.9 |  | 0 | 1.9 | 0 | 0 |  | 4.2 |  | 4.6 | 270000 |  | 13.5 | 630 | 20000 | 1600 | 4770 |  | 110 |  | 5.6 | 17 | 9.5 | 86 |  | 3.9 | 2.4 |  | 75000 |  | 275 | 32.122 | 876.106 | 72.3028 | 51.5373 | 39.5179 | 7.8464 | 5.1718 | 4.1251 | 7.0608 | 1.8075 | 1.3453 | 1.4775 | 1532.2653 | 222.0674 | [5 empty] | 2016-07-20
2016 | 34 | 0.094316 | 0.058686 | 1.6071 | 0.55556 | 97.6657 | 100 | 99.7232 | 3053.3683 | 32373.7619 | 1899.8736 | 4950 | 48.755 | 42.5167 | 37.2825 | 35.0602 | 32.838 | 32.838 | 15000 | 0 | 3.1 | 4480 |  | 3.1 |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 |  | 1.7 |  | 2 | 8100000 |  | 26 | 1120 | 19000 | 1800 | 4660 |  | 130 |  | 2.1 | 7.2 | 5.6 | 120 |  | 5.6 | 3.2 |  | 780000 |  | 167 | 29.2099 | 630.933 | 70.6798 | 52.6249 | 47.4986 | 8.9049 | 3.1047 | 4.8319 | 6.9214 | 1.8607 | 0.79649 | 1.4996 | 2097.6894 | 304.013 | [5 empty] | 2016-08-18
2016 | 37 | 0.11054 | 0.046979 | 2.3529 | 0.625 |  | 96.9062 | 99.3382 | 3189.4994 | 28854.2679 | 1355.5373 | 4500 | 53.228 | 42.2802 | 37.4313 | 33.8324 | 31.4835 | 29.1346 | 13000 | 49.5 | 4.5 | 3295 |  | 6.15 |  | 3.6 | 5.85 | 0.5 | 0 |  | 0.33 |  | 0.525 | 320000 |  | 12.75 | 680 | 2700 | 1600 | 878 |  | 27 |  | 16 | 27 |  |  |  | 2 | 1.2 |  | 100000 |  | 103 | 33.2621 | 1050.2103 | 83.0599 | 55.626 | 34.2367 | 7.2788 | 5.3999 | 4.3066 | 6.6981 | 1.9136 | 1.4996 | 0 | 1921.2754 | 278.4457 | [5 empty] | 2016-09-12
2016 | 42 | 0.10822 | 0.047928 | 2.2581 | 0.47619 | 92.3638 | 94.7619 | 99.2043 | 3929.181 | 36306.0238 | 1740.0659 | 5750 | 76.5846 | 57.7311 | 50.7155 | 45.5708 | 41.683 | 38.1752 | 15000 | 110 | 7.4 | 4600 |  | 6.7 |  | 2.2 | 6.7 | 0 | 0 |  | 0.71 |  | 1.2 | 6900000 |  | 25 | 930 | 9200 | 2100 | 3910 |  | 88 |  | 13 | 20 | 0.74 | 67 |  | 1.9 | 1.7 |  | 13000000 |  | 247 | 35.8514 |  | 77.9599 | 66.4409 | 54.967 | 7.9127 | 9.0231 | 5.4188 | 7.3645 | 1.2362 | 1.4864 | 1.3689 | 1573.7402 | 228.0783 | [5 empty] | 2016-10-12
2016 | 47 | 0.057609 | 0.026589 | 2.1667 | 0.76923 | 93.422 | 92.5 | 98.8417 | 2089.6609 | 36273.3214 | 964.4589 | 5800 | 84.6785 | 62.0666 | 54.3911 | 48.6387 | 44.3949 | 41.7259 | 14000 | 97.5 | 6.95 | 3540 |  | 9.1 |  | 5.4 | 9.1 | 0 | 0 |  | 1.425 |  | 1.85 | 400000 |  | 29 | 600 | 21000 | 1300 | 5150 |  | 140 |  | 21 | 28 | 0.34 | 110 |  | 3.5 | 2.6 |  | 82000 |  | 181 | 37.6615 |  | 66.9763 | 58.6083 | 37.679 | 7.7864 | 7.3035 | 5.4139 | 7.4453 | 1.7076 | 1.3732 | 1.471 | 1554.3361 | 225.2661 | [5 empty] | 2016-11-17
2016 | 52 | 0.18959 | 0.088838 | 2.1341 | 0.28571 | 94.5513 | 95.8571 | 98.5976 | 6236.875 | 32896.2024 | 2922.4214 | 4833.3333 | 86.4827 | 60.671 | 47.9481 | 42.432 | 39.3831 | 37.3145 | 15000 | 145 | 23 | 3960 |  | 7.65 |  | 2.17 | 7.65 | 0 | 0 |  | 0.785 |  | 1.7 | 790000 |  | 55 | 1640 | 22000 | 3500 | 5320 |  | 140 |  | 12 | 18 | 2.4 | 120 |  | 5.5 | 3.9 |  | 50000 |  | 87 | 55.6836 |  | 74.2485 | 67.0772 | 38.5537 | 7.4492 | 14.9774 | 4.9099 | 7.0918 | 1.8779 | 1.4727 | 1.4451 | 2886.0642 | 892.3097 | [5 empty] | 2016-12-22
2017 | 6 | 0.096478 | 0.0485 | 1.9892 | 0.54054 | 97.2582 | 94.7838 | 98.5806 | 3088.3662 | 32011.244 | 1552.53 | 6800 | 51.9048 | 27.8571 | 23.0952 | 20.3571 | 18.8095 | 18.4524 | 18000 | 96.5 | 13.2 | 4705 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.395 | 205000 |  | 43 | 930 | 22000 | 1850 | 5640 |  | 180 |  | 22 | 32 | 0.36 | 150 |  | 4.5 | 2.6 |  | 92000 |  | 225 | 40.7789 |  | 69.5578 | 48.8028 | 48.8236 | 7.4898 | 21.5677 | 4.7778 | 7.2698 | 0.81065 | 1.3245 | 1.4449 | 1416.639 | 437.9947 | [5 empty] | 2017-02-09